Inhoudsopgave NetBeheer Specifiek ENBU

1. Inleiding	2

2. Capaciteit	3

2.1. Prognose van het verbruik, productie en uitwisseling met andere netbeheerders	3

2.2. Capaciteitsknelpunten	8

2.2.1. Bestaande capaciteitsknelpunten	8

2.2.2. Te verwachten capaciteitsknelpunten	9

2.3. Maatregelen	9

2.3.1. Voorzien in de totale capaciteitsbehoefte	9

2.3.2. Oplossingen voor capaciteitsknelpunten	10

2.3.3. Uitbreidingsinvesteringen voor de komende 5 jaren	12

2.3.4. Evaluatie ten opzichte van de vorige capaciteitsraming	13

3. Kwaliteit	15

3.1. Kwaliteitsindicatoren	15

3.2. Streefwaarden kwaliteitsindicatoren	15

3.3. Vastgestelde risico’s en te nemen maatregelen voor de jaren 2011-2020	16

3.4. Vervangingsinvesteringen voor de komende 5 jaren	18

3.5. Onderhoudsplan voor de komende 5 jaren	19

3.6. Onderhoudsregels en toestandsbepaling per cluster	22

3.7. Beschrijving van de componenten van het net en de kwalitatieve beoordeling	23

3.8. Evaluatie ten opzichte van het vorige plan	24

# 1. Inleiding

Dit is het specifieke deel voor ENBU BV van het kwaliteits- en capaciteitsdocument, waarin wordt beschreven hoe ENBU BV invulling geeft aan artikelen 19 en 21 van de Elektriciteitswet 1998.

Het totale kwaliteits- en capaciteitsdocument per juridische netbeheerder bestaat uit drie delen:

- Een algemeen deel dat de weg beschrijft waarlangs de gevraagde items zijn bepaald en dat voor alle juridische netbeheerders geldt.

- Een per netbeheerder specifiek deel, dat per netbeheerder de gevraagde informatie geeft.

- Een per netbeheerder specifieke bijlage met vertrouwelijke gegevens.

In dit specifieke deel staan de resultaten vermeld. Eventuele afwijkingen op de in het algemene deel beschreven “weg waarlangs” die voor deze Netbeheerder specifiek zijn staan ook in dit specifieke deel vermeld.

Voor “de weg waarlangs” deze resultaten tot stand zijn gekomen wordt naar het algemene deel verwezen.

Voor de financiële gegevens betreffende investeringen en onderhoud, evenals direct naar klanten terug te herleiden gegevens, wordt naar het derde deel, de vertrouwelijke bijlage, verwezen.

# 2. Capaciteit

Artikel 14

De netbeheerder raamt steeds in de

oneven kalenderjaren voor de komende

zeven jaren op basis van een door hem

vastgestelde procedure de totale behoefte

aan capaciteit voor het transport van

elektriciteit voor netten met een spanning

van 25 kV of meer of van gas voor

gastransportnetten met een druk van 200

mbar of meer.

## 2.1. Prognose van het verbruik, productie en uitwisseling met andere netbeheerders

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit voor netten van de netbeheerder met een spanning van 25 kV of meer. Dit gebeurt door het bepalen van de verwachte belasting en invoeding per knooppunt.

In deze paragraaf zijn alleen de uitkomsten opgenomen. De procedure voor het ramen van de transportcapaciteit staat in het algemene deel in hoofdstuk 2.

De tabel begint in het jaar 2005, dit is het lopende jaar.

Dus 0=2005, 1=2006, 3=2007 enz tot 7 = 2012.

Prognose FGU-net deel Utrecht

Uitwisseling met Continuon en Productie

Aangenomen is dat er altijd ten tijde van de piek 400MW wordt geproduceerd in de centrels in Utrecht ( LW 6 + MK12). Vanaf 1-7-2006 mag de koppeling met Diemen (waarschijnlijk) permanent gebruikt worden. In normale omstandigheden wordt dan 150 MW geïmporteerd.

Wat er niet door productie in Utrecht en import vanuit Diemen wordt gedekt, wordt vanuit Dodewaard en Zeewolde geïmporteerd.

De verdeling van deze import is 60 % via Dodewaard en 40 % via Zeewolde.

Prognose per knooppunt

## 2.2. Capaciteitsknelpunten

In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande knelpunten en te verwachten knelpunten.

Bestaande knelpunten zijn:

- Acute knelpunten die al in het vorige capaciteitsplan zijn opgenomen en waarvan de oplossing in uitvoering is.

- Knelpunten die door nieuwe aansluitingen (incl. opdrachten) zijn ontstaan sinds het vorige capaciteitsplan.

Te verwachten knelpunten zijn:

- De overige knelpunten die in de zichtperiode van dit plan ontstaan.

### 2.2.1. Bestaande capaciteitsknelpunten

Het 150 kV net in de provincie Utrecht vormt samen met de netten in de provincies Flevoland en Gelderland één deelnet, het zogenaamde FGU–net. Samen met Continuon die netbeheerder van het FGU-net in de provincies Flevoland en Gelderland is, zijn loadflow netberekeningen uitgevoerd.

Uit deze loadflow netberekeningen komt naar voren dat in de winterperiode op bepaalde momenten van de dag sommige delen van het FGU-net niet aan het in de Netcode genoemde artikel 4.1.4.5 lid B voldoen. Tijdens die momenten heeft het FGU-net dus feitelijk een capaciteitsknelpunt. Dit knelpunt kan de eerste jaren nog worden opgelost door het onderhoud te plegen op momenten dat de belasting laag is of door productie–eenheden verplicht in te zetten.

Uit deze loadflow netberekeningen komt eveneens naar voren dat in 2007 de koppeling van TenneT met het FGU-net niet aan het in de Netcode genoemde artikel 4.1.4.5 lid C voldoet.

Volgens de huidige belastingprognose zal de belasting op het FGU-net jaarlijks met gemiddeld 2,4 % toenemen. Hierdoor zal in de toekomst gedurende steeds langere tijd niet meer aan de in de Netcode gestelde criteria worden voldaan. Tot op heden wordt het capaciteitsknelpunt opgelost door hiervoor extra inzet van productievermogen in Utrecht te contracteren en door onderhoud te plegen op momenten dat de belasting laag is. Door de voorziene afname van het vermogen in de provincie Utrecht is dit echter geen structurele oplossing waardoor uitbreiding van capaciteit noodzakelijk is.

Samen met de andere netbeheerders, TenneT en Continuon, zijn netstudies uitgevoerd om de optimale oplossing voor het capaciteitsknelpunt te vinden. Uit deze studies is naar voren gekomen dat vergroting van capaciteit tegen de laagste maatschappelijke kosten op langere termijn het beste wordt bereikt door realisatie van een nieuwe aankoppeling met het 380 kV net van TenneT te Breukelen. Daarbij moet de 150 kV verbinding van Breukelen naar Utrecht Lage Weide van 2x160 MVA naar 2x500MVA worden verzwaard.

Na realisatie van de uitbreidingsplannen eind 2008 wordt bij gelijkblijvende groei weer aan het in de Netcode gestelde voldaan.

De onderstaande tabel geeft de in het ENBU gebied bestaande knelpunten op hoofdverdeelstation en transformatorstation niveau weer

### 2.2.2. Te verwachten capaciteitsknelpunten

## 2.3. Maatregelen

De maatregelen die getroffen worden om in capaciteitsbehoefte te voorzien worden eerst in maatregelen van algemene zin genoemd daarna wordt per knelpunt aangegeven welke maatregel toegepast wordt.

### 2.3.1. Voorzien in de totale capaciteitsbehoefte

Algemene maatregelen die gebruikt worden om in de totale behoefte aan transportcapaciteit te voorzien zijn:

- Uitbreiden van de transportcapaciteit door het vervangen van transformatoren of kabels

door netcomponenten met een grotere capaciteit.

- Uitbreiden van de transportcapaciteit door het uitbreiden van het aantal parallelle circuits of

transformatoren.

- Uitbreiden van de transportcapaciteit door het geforceerd koelen van transformatoren.

- Verschuiven van de belasting naar knooppunten waar nog een overschot aan capaciteit

aanwezig is.

- Verlaging van energietransporten door de inzet van produktiemiddelen.

- Toepassen van condensatorbanken of andere produktiemiddelen voor blindlast, waardoor de

transportcapaciteit voor werkvermogen toeneemt.

- Stichten van nieuwe transformatorstations.

Na een doorgaans uitgebreide belastingstudie wordt de oplossing voor een knelpunt meer specifiek gemaakt.

### 2.3.2. Oplossingen voor capaciteitsknelpunten

Indien naar de oplossing van het knelpunt nog geen belastingstudie is verricht staat in deze paragraaf de algemene oplossingrichting vermeld. Heeft wel een belastingstudie plaatsgevonden dan is hier de specifieke oplossingsrichting aangegeven.

Oplossingsrichting van de bestaande capaciteitsknelpunten:

- 380/150 kV knooppunt Breukelen. Knelpunt in FGU-net.

Er zal in samenwerking met TenneT een 380/150 kV aankoppeling te Breukelen worden gerealiseerd.

- 150 kV verbinding Breukelen – Utrecht Lageweide . Knelpunt in FGU-net.

Als gevolg van het realiseren van een nieuwe aankoppelling in Breukelen zal de verbinding Breukelen - Utrecht Lageweide moeten worden verzwaard.

- 50/10 kV Bilthoven. Knelpunt in 2005.

Transformatoren zullen worden vervangen door nieuwe grotere exemplaren van 40 MVA. De verbinding Utrecht Merwedekanaal – Bilthoven zal worden verzwaard.

- 50/10 kV Utrecht Leidseveer. Knelpunt in 2006.

Een belastingstudie in begin 2006 zal moeten aangeven hoelang nog de belasting in de achterliggende 10 kV netten kan worden opgevangen.

Uiterlijk eind 2006 zal er een beslissing genomen moeten worden hoe het knelpunt zal worden opgelost.

- 50/10 kV Utrecht Overvecht. Knelpunt in 2005.

Een belastingstudie in 2006 zal moeten aangeven hoelang nog de belasting in de achterliggende 10 kV netten kan worden opgevangen.

Uiterlijk eind 2006 zal er een beslissing genomen moeten worden hoe het knelpunt zal worden opgelost.

- 50/10 kV Utrecht Zuid Knelpunt in 2005.

Oude kleine transformatoren zullen worden vervangen door nieuwe grotere exemplaren inclusief nieuwe installatie. Een studie naar de kabelbelastbaarheid zal in 2006 definitief moeten aangeven hoe dit exact plaats vindt.

Oplossingsrichting van de te verwachten capaciteitsknelpunten:

- 50/10 kV Zeist West. Knelpunt in 2008.

Er zal in 2006 geforceerde luchtkoeling onder de transformatoren worden aangebracht waardoor de veilige capaciteit naar 25 MVA verhoogd wordt.

- 150/50/10 kV Nieuwegein. Knelpunt in 2006.

Er zal een 130/90/50 MVA vermogenstransformator inclusief bijbehorende 150/50 kV aansluitvelden worden bijgeplaatst.

- 50/10 kV IJsselstein. Knelpunt in 2006.

Er zal in 2006 geforceerde luchtkoeling onder de transformatoren worden aangebracht waardoor de veilige capaciteit naar 25 MVA verhoogd wordt.

- 150/50/10 kV Soest. Knelpunt in 2006.

Er zal een vierde 130/100/30 MVA vermogenstransformator inclusief bijbehorende 150/50/10 kV aansluitvelden worden bijgeplaatst.

- 50/10 kV Houten. Knelpunt in 2010.

Er zal in 2007 geforceerde luchtkoeling onder de transformatoren worden aangebracht waardoor de veilige capaciteit naar 40 MVA verhoogd wordt.

- 50/10 kV Jutphaas. Knelpunt in 2008.

Transformator en bijbehorende installaties bijplaatsen. Na een belastingstudie in 2007 zal uiterlijk in 2008 een beslissing genomen worden wanneer een transformator bijgeplaatst wordt.

- 50/10 kV Montfoort. Knelpunt in 2007

Er zal in 2006 geforceerde luchtkoeling onder de transformatoren worden aangebracht waardoor de veilige capaciteit naar 25 MVA verhoogd wordt.

- 50/10 kV Amersfoort 3. Knelpunt in 2010.

Transformator en bijbehorende installaties bijplaatsen. Na een belastingstudie in 2006 zal uiterlijk in 2007 een beslissing genomen worden hoe het knelpunt opgelost wordt.

- 50/10 kV Amersfoort 4. Knelpunt in 2008.

Er zal een tweede 20 MVA transformator inclusief bijbehorende 50 kV kabelverbinding vanuit Soest 2, 50 kV aansluitveld en nieuwe 10 kV installatie worden bijgeplaatst.

- 50/10 kV Amersfoort 5. Knelpunt in 2007.

Er zal in 2006 geforceerde luchtkoeling onder de transformatoren worden aangebracht waardoor de veilige capaciteit naar 40 MVA verhoogd wordt.

- 50/10 kV Leusden. Knelpunt in 2010.

Transformator en bijbehorende installaties bijplaatsen. Na een belastingstudie in 2007 zal uiterlijk in 2008 een beslissing genomen worden hoe het knelpunt opgelost wordt.

### 2.3.3. Uitbreidingsinvesteringen voor de komende 5 jaren

Artikel 16

1. De netbeheerder werkt overeenkomstig:

a. een investeringsplan voor de komende

vijf jaren, waarin hij de te plegen

investeringen en de daarvoor benodigde

werkzaamheden beschrijft;

2.In de plannen, bedoeld in het eerste

lid, specificeert de netbeheerder de

benodigde tijd en middelen en licht hij

de aanpassingen ten opzichte van het

voorgaande plan toe.

In dit investeringsplan zijn alle uitbreidingsinvesteringen waarbij de capaciteit van het net vergroot wordt opgenomen. Het betreft hier investeringen die op basis van de maatregelen genoemd in paragraaf 2.3.2. gedaan worden. De investeringen in het midden- en laagspanningsnet zijn op basis van trends en specifieke nieuwbouwplannen geëxtrapoleerd op de operationele plannen voor 2006-2007.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en de kosten te verdelen. In de plannen en de meerjarenraming van de netbeheerder is deze verdeling niet beschikbaar. In dit document is daarom aangesloten bij de bestaande indeling en zijn uitbreidingen-met-vervanging bij uitbreidingsinvesteringen opgenomen.

Op basis van de activiteitenplannen van de netbeheerder en de eerder in het algemene deel van het KCD genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

### 2.3.4. Evaluatie ten opzichte van de vorige capaciteitsraming

Evaluatie van de belastingsprognose:

In deze paragraaf worden de maximaal opgetreden belastingen van 2004 vergeleken met de prognose voor 2004 uit het Capaciteitsplan 2003-2009. De afwijkingen worden als percentage van het geprognosticeerde vermogen berekend. De aantallen geven de aantallen knooppunten aan die in de aangegeven categorie vallen.

Een nadere analyse van de knooppunten geeft aan dat de afwijkingen groter dan 10 % in de grafiek op de volgende oorzaken terug te voeren zijn:

Niet verwachte afname klant (1 maal);

- klant in knooppunt kondigt plotseling aan meer of minder belasting af te nemen.

Belastingsomschakeling ( 2 maal);

- voor onderhoud heeft belastingomschakeling plaatsgevonden waardoor meetgegevens geïnterpreteerd moeten worden. Bij discontinue meting heeft dit tot een grote meetfout geleid.

Vertraging ontwikkeling (5 maal);

- vertraging ontwikkeling uitbreiding Utrecht centrum en Nieuwegein

Proces klant (1 maal),

- extra toename verbruik door klant.

Vertraging ontwikkeling (1 maal);

- vertraging overname 10 kV net Utrecht LW naar station Kernweg.

Evaluatie van de geplande akties:

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de voorgestelde akties uit het capaciteitsplan 2003-2009 zijn uitgevoerd.

In de onderstaande tabel zijn de knelpunten uit het capaciteitsplan 2003-2009 volgens de daarin opgenomen categoriën opgenomen. De status van eind 2005 is in de kolommen vermeld.

Ter toelichting op de laatste kolommen:

- Opgelost door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte afname niet doorgegaan is, waardoor een knelpunt geen knelpunt meer is. Het betreft hier met name diepe netinvesteringen ten gevolge van nieuwe grote aansluitingen.

- Later door belastingsontwikkeling zijn knelpunten waar een grotere verwachte afname later gerealiseerd wordt. De knelpunten worden daardoor later manifest, en ook de oplossing wordt later uitgevoerd.

# 3. Kwaliteit

Artikel 10

In het kwaliteits- en capaciteitsdocument

geeft de netbeheerder aan welke

waarden hij nastreeft voor:

de jaarlijkse uitvalduur;

de gemiddelde onderbrekingsduur;

de onderbrekingsfrequentie.

## 3.1. Kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsindicatoren voor de netten van ENBU Netbeheer zijn:

- Jaarlijkse uitvalduur (gemiddeld per aangeslotene).

- Gemiddelde onderbrekingsduur (per storing).

- Onderbrekingsfrequentie (gemiddeld per aangeslotene).

## 3.2. Streefwaarden kwaliteitsindicatoren

De streefwaarden voor de kwaliteitsindicatoren voor ENBU zijn:

## 3.3. Vastgestelde risico’s en te nemen maatregelen voor de jaren 2011-2020

In de risicoanalyse zijn per cluster de risico’s geanalyseerd, op basis van het bestaande onderhoudsbeleid. Dat heeft geleid tot de vaststelling van de volgende lijst als voornaamste risico’s ten aanzien van de leveringszekerheid:

Voor HS/MS en TS/MS stations waarbij de kabels en transformatoren niet parallel bedreven worden en omschakeling door BVC of lokaal moet geschieden, de uitval van:

- Kabels door grondverzakking.

- Kabels door montage of materiaalfouten.

- Transformatoren door een falende regelschakelaar, veroudering van isolatie en ten onrechte aanspreken van de Bucholzbeveiliging.

Voor deze risico’s hebben wij het voornemen de volgende extra beheersmaatregelen in te voeren:

- Kabels: beperking van de kans door alle kabels in het onderhoud met periodieke ontladingsmetingen te monitoren, en door grondverzakkingen in de risicogebieden te monitoren.

- Transformatoren: beperking van de kans door olie- en regelschakelaardiagnositiek uit te breiden en op basis van de diagnose componenten te reviseren of te vervangen.

- Beperking van het effect door bij nieuwe stations of bij bestaande stations waar dit nog niet gebeurd is. Bij uitbreiding:

      - de componenten parallel bedrijven,

      - of van een automatische omschakeling voorzien

      - of een omschakeling vanuit BVC realiseren met voldoende signalen ten behoeve van een snelle omschakeling.

Voor HS/TS en MS schakelinstallaties zijn de risico’s het langdurig uit bedrijf zijn van een station door ernstige schade aan de installatie door doorslag isolatiemedium, defecte eindsluitingen, doorvoeringen, stroomtransformatoren en spanningstransformatoren. Deze risico’s zijn het grootste in oliegevulde schakelinstallaties.

Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door visuele inspectie tijdens onderhoud aan te vullen met tan δ meting, pd meting en olieanalyse en op basis van de diagnose componenten te reviseren of te vervangen of de monitoring te intensiveren .

- Beperking van het gevolg geschiedt door de aanschaf van noodcontainers met schakelinstallaties voor TS en MS. Voor HS en 50 kV zullen mogelijk maatregelen nog onderzocht worden, voorshands is hier de oplossing nog herstel of het middels kabels verzorgen van een by-pass van de defecte installatie.

Voor met name railspanningstransformatoren in TS en MS installaties wordt nog onderzocht welke beveiliging de risico’s zoveel mogelijk beperkt.

Vanuit niet goed functionerende beveiligingen en/of vermogensschakelaars in HS/TS en MS netten vindt afschakeling door back-up schakelaars of beveiliging plaats, veelal resulterend in een grotere omvang van de storing.

Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door:

  - In het onderhoud relais en schakelaars op functioneren te testen en slecht functionerende componenten/onderdelen te vervangen.

  - Verouderde (veelal mechanische) relais systematisch te vervangen. Prioriteit loopt hierbij af van HS, TS naar MS.

  - Beveilingsfilosofie, beveiligingsconcepten en beveiligingsinstellingen van de netten systematisch te herzien en te beheren. Ook hier loopt de prioriteit af van HS, TS naar MS

- Beperking van het effect door de back-up functie tot kleinere gebieden te reduceren (optimalisatie).

Vanuit de bedieningsfunctie van het bedrijfsvoeringcentrum (BVC) een langer dan normaal durende onderbreking door weigerende scheiders of een geheel of gedeeltelijke black out van het BVC. Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door:

  - Voor met name pneumatisch aangedreven scheiders te onderzoeken  hoe de functionaliteit verbeterd kan worden.

  - Het bedieningssysteem en de dataverbindingen conform planning functioneel te houden.

  - De noodstroomvoorziening voor het bedrijfsvoeringcentrum te optimaliseren.

- Beperking van het effect geschiedt reeds door zo snel mogelijk personeel op pad te sturen voor lokale bediening.

Voor MS-kabels het uitvallen van kabels door graafwerkzaamheden en het onklaar raken van moffen door grondverzakkingen en long-term effecten.

Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door:

  - Bevorderen KLIC meldingen, toezicht en waarschuwingsindicatie aanwezigheid leidingen.

  - Voornemens over te gaan op invoering van PD-online metingen op kabels waarvan we het vermoeden hebben dat de conditie matig is.

  - Systematische vervanging van verdachte moffen.

- Beperking van het effect geschiedt door:

  - Informatieverstrekking te verbeteren (netgegevens, kaartmateriaal direct beschikbaar).

  - Training gebieds- en netkennis.

  - Onderzoek naar mogelijkheden tot snelle foutlocatie.

Voor MS transformatorruimtes het uitvallen van een ring main unit door een structurele fout (long term effect) in fabricage of montage.

Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door:

  - Zorgvuldige materiaalkeuze en beproevingen

  - Uitgebreide instructies en opleiding

  - Analyse van storingsstatistiek en vervanging van verdachte typen

- Beperking van het effect geschiedt door:

  - Inzetten aggregaten

Voor LS-kabels het uitvallen van kabels door graafwerkzaamheden en het onklaar raken van moffen door grondverzakkingen en long-term effecten.

Deze risico’s worden als volgt beheerst :

- Beperking van de kans door:

  - Bevorderen KLIC meldingen, toezicht en waarschuwingsindicatie aanwezigheid leidingen.

- Beperking van het effect geschiedt door:

  - Informatieverstrekking verbeteren (netgegevens, kaartmateriaal direct beschikbaar).

  - Training gebieds- en netkennis.

  - Onderzoek naar mogelijkheden tot snelle foutlocatie.

Naast de genoemde specifieke maatregelen wordt bij alle grotere en veel voorkomende storingen een uitgebreid storingsonderzoek gedaan. Hieruit zullen aanvullende maatregelen komen.

## 3.4. Vervangingsinvesteringen voor de komende 5 jaren

Artikel 16

1. De netbeheerder werkt overeenkomstig:

a. een investeringsplan voor de komende

vijf jaren, waarin hij de te plegen

investeringen en de daarvoor benodigde

werkzaamheden beschrijft;

2.In de plannen, bedoeld in het eerste

lid, specificeert de netbeheerder de

benodigde tijd en middelen en licht hij

de aanpassingen ten opzichte van het

voorgaande plan toe.

In dit onderhoudsplan zijn de vervangingsinvesteringen met betrekking tot de netten opgenomen. Het betreft naast investeringen die op basis van kwaliteitsgronden noodzakelijk zijn ook investeringen die op basis van persoonlijke veiligheid, milieumaatregelen of omleggingen noodzakelijk zijn. Op basis van het activiteitenplan van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van investeringen tot stand gekomen:

(*) 	In de tabel vervangingsinvesteringen zijn de aantallen componenten met vervanging én uitbreiding met een sterretje aangegeven.

In veel gevallen zal bij een capaciteitsinvestering een oude kleine component vervangen worden door een nieuwe grote component. Principieel is het mogelijk op basis van de oude en nieuwe capaciteit een percentage “vervanging in de uitbreiding” te bepalen en de kosten te verdelen. Dit is in het interne activiteitenplan en de meerjarenraming niet voorhanden. Dus niet eenduidig vast te stellen.

## 3.5. Onderhoudsplan voor de komende 5 jaren

Artikel 16

1.De netbeheerder werkt overeenkomstig:

b. een onderhoudsplan voor de komende

vijf jaren, waarin hij het te plegen onderhoud

en de daarvoor benodigde werkzaamheden

beschrijft;

2.In de plannen, bedoeld in het eerste

lid, specificeert de netbeheerder de

benodigde tijd en middelen en licht hij

de aanpassingen ten opzichte van het

voorgaande plan toe.

In dit onderhoudsplan zijn alle onderhoudsactiviteiten opgenomen. Het betreft hier inspectiewerkzaamheden, eenmalige onderhoudswerkzaamheden, preventieve onderhoudswerkzaamheden, en correctieve onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft evenzo de onderhoudsactiviteiten die op basis van de risicoanalyse nodig worden geacht alsmede de onderhoudsactiviteiten die op andere gronden noodzakelijk zijn. Bij het laatste moet onder meer aan persoonlijke veiligheid van medewerkers en derden en aan milieumaatregelen gedacht worden.

In het onderhoudsplan worden de onderhoudsacties in aantallen en kosten beschreven. De onderhoudskosten zijn opgenomen in de vertrouwelijke bijlage.

Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen we naar de procedures en analyses in het algemene deel.

Op basis van de plannen van de netbeheerder en de eerder genoemde indeling in clusters zijn de volgende matrices van onderhoudsactiviteiten tot stand gekomen:

* In de cluster “overige “ zijn behalve de bouwkundige onderhoudswerkzaamheden ook werkzaamheden aan secundaire installaties van andere clusters opgenomen.

(*) Gezien het geringe aantal van deze clusters zijn de onderhoudswerkzaamheden hieraan opgenomen in de cluster middenspanningsruimtes.

## 3.6. Onderhoudsregels en toestandsbepaling per cluster

Per cluster worden hieronder de belangrijkste akties beschreven die uitgevoerd worden om de toestand van de componenten te bepalen en in stand te houden. Dit is het bestaande beleid, de basis waarop de risico-analyse wordt gebaseerd.

| HS/TS |  |
| --- | --- |
| kabels | PD-meting bij kabels van 40 jaar oud. Vastlegging van olieverbruik bij oliedrukkabels |
| lijnen | Jaarlijkse visuele inspectie van de lijn Om de twaalf jaar masten schilderen |
| HS/TS-schakelvelden | Om de drie jaar visuele inspectie Om de negen jaar groot onderhoud met onder meer meting schakeltijden |
| transformatoren | Jaarlijks olie-analyse Regelschakelaarcontacten controleren indien niet verzilverd Om de vijf jaar revisie regelschakelaar Om de vijftien jaar schilderen |
| MS-schakelvelden | Om de drie jaar visuele inspectie Om de negen jaar groot onderhoud met onder meer meting schakeltijden |
| overige | Jaarlijkse kleine inspectie aan de luchtdrukinstallatie in stations Om de vijf jaar groot onderhoud van de luchtdrukinstallatie Jaarlijkse inspectie van TF-systemen Twee keer per jaar inspectie dc-systemen Jaarlijks bouwkundige controle |
| MS |  |
| kabels | Kabels waarvan vermoed wordt dat de conditie slecht is, worden geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar vermogen, belastingpatroon, aantal moffen en verwachte hersteltijd bij storing. Op deze verbindingen wordt een PD-meting toegepast. Afhankelijk van de bodemgesteldheid worden kabels opgehaald. Dit zal bij zakkende bodem het geval zijn. PD-meting online is in voorbereiding. Binnen enkele jaren moet dit operationeel zijn. |
| transformatorruimtes | Jaarlijkse opname belasting en toestand station en componenten. Rapportage van de bevindingen. |
| schakel- en regelstations | Er zijn strikt genomen (vrijwel) geen schakelstations. Stations waarin wordt geschakeld, zijn tevens transformatorruimte. Daarom zijn ze niet apart opgenomen, maar onder "transformatorruimtes". |
| LS |  |
| kabels | Ophalen kabels afhankelijk bodemgesteldheid. Foutplaatslocalisatie in voorbereiding. |
| LS overige | LS-kast: inspectie van bouwkundige toestand kast, toestand elektrische installatie, aansluiting kabels. LS-aansluitingen: onderzoek kwaliteit, ophalen en repareren aansluitkabels. |

## 3.7. Beschrijving van de componenten van het net en de kwalitatieve beoordeling

Artikel 17

De netbeheerder geeft steeds in de oneven

kalenderjaren op basis van een door

hem op te stellen monitoringprocedure:

a.een beschrijving van de componenten

van het net en een kwalitatieve beoordeling

van de technische toestand van deze

componenten;

b.de wijzigingen van de toestand van de

componenten ten opzichte van het voorafgaande

jaar.

Bij de kwalitatieve beoordeling van de netcomponenten wordt gebruik gemaakt van de indeling die bij de risicoanalyse is geïntroduceerd. Voor de kwalitatieve beoordeling hanteert ENECO NetBeheer per cluster de categorieën, als nieuw, goed, voldoende, of matig.

Combinatie van de clusters en beoordelingscategorieën levert een tabel van 5 kolommen en afhankelijk van de cluster 10 á 11 rijen op. Per cel wordt het percentage van de componenten per rij genoemd dat in de betreffende beoordelingscategorie valt.

(*) Gezien het geringe aantal van deze clusters zijn de onderhoudswerkzaamheden hieraan opgenomen in de cluster middenspanningsruimtes.

## 3.8. Evaluatie ten opzichte van het vorige plan

Volgens Artikel 16 lid 2 moeten wijzigingen t.o.v. het vorige plan aangegeven worden.

Dit is het eerste kwaliteits- en capaciteitsdocument, daarom is geen analyse uitgevoerd van de verschillen met het vorige document.